СОСТАВ РАЗДЕЛА

1438-ПЗ-2020		Пояснительная записка. (Том 2)

1438-СХ-2020  Лист 2	Существующие и перспективные газопроводы Р до 6 кгс/см2 города Бердска, части Искитимского района Новосибирской области. Карта М 1:10 000 на период до 2025 г.

Оглавление

| № п.п. | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Общая часть | 3 |
| 1 | Основание для разработки документации | 3 |
| 2 | Климатические показатели района газификации | 3 |
| 3 | Направления использования газа по категориям потребителей | 4 |
| 4 | Описание перспективы развития сети газораспределения до 2025 г. | 4 |
| 5 | Порядок включения в схему новых потребителей | 5 |
| 6 | Охранная зона газораспределительной сети | 7 |
| 7 | Гидравлический расчёт газопроводов | 8 |
| 8 | Выводы по схеме газоснабжения г. Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области с перспективой развития до 2025 г. | 9 |
|  | Приложение 1. Список абонентов до 2025 г. |  |

  - Примечание: Заверение ГИПа проектной организации, выписка из реестра свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Аттестация специалиста. – см. 1438-ПЗ-2020 том 1.

Общая часть.

- Основание для разработки документации.

Схема газоснабжения г. Бердска и части Искитимского района Новосибирской области выполнена на основании:

-технического задания на выполнение работ по разработке схемы газоснабжения города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года с проведением проверочного гидравлического расчёта, утверждённого директором Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска, (сокращенное наименование МКУ «УКС»);

-генерального плана города Бердска на перспективу развития до 2020 года в электронном виде М 1:10000;

-генерального плана города Бердска на перспективу развития после 2020 года в электронном виде М 1:10000;

-планы-схемы существующих, проектируемых и планируемых газопроводов в электронном виде.

В основу схемы положены:

-перечень существующих и перспективных газопотребляющих объектов города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области;

-данные о максимальных часовых и годовых расходов топлива по предприятиям, котельным и населению города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области;

-схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области (корректировка),

МК-14, выполненная НФ ОАО «Гипрониигаз» в 2017 году.

- Климатические показатели района газификации

Климат резко континентальный, умеренно увлажненный, неустойчивый в многолетнем разрезе, что связано с общей изменчивостью циркуляции атмосферы.

Климатические показатели приведены в таблице 1.      			Таблица 1.

| Параметры | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С - абсолютная минимальная - абсолютная максимальная | -50 +38 | Строительная климатология СП 131.13330.2018 |
| - расчетная для проектирования: отопления вентиляции | -37 -24 |  |
| Продолжительность отопительного периода в сутках - средняя температура, °С | 222 - 8,1 |  |

Сейсмичность территории города Бердска Новосибирской области составляет при степени сейсмической опасности А (10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 8 баллов.

- Направления использования газа по категориям потребителей

| Категория потребителя | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население (малоэтажные дома) | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно – гигиенических нужд, отопление |
| Население (многоэтажные дома) | Приготовление пищи |
| Учреждения бытового обслуживания населения | Приготовление горячей воды для хозяйственных санитарно- гигиенических нужд, отопление. |
| Местные и районные отопительные котельные | Отопление жилого и общественного фонда, ГВС. |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и технологические нужды |
| Населенные пункты, расположенные на территории Искитимского и Новосибирского района, снабжаемые от ГРС5 г. Новосибирска | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды, ГВС. |

- Описание перспективы развития сети газораспределения до 2025 г.

Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая  – газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.)), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.)).

Система газоснабжения города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области, на перспективу развития до 2025 года, планируется осуществить от  ГРС-5 с реконструкцией до часовой мощности 180 000 м3/час и возможным строительством новой ГРС «Бердск» мощностью 101 000 м3/час,

-Всего 281 000 м3\час.

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 8300 ккал/м³, согласно данным предоставленным ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск».

Проектная производительность ГРС указана в соответствии с официально

предоставленными данными ООО «Газпром Трансгаз Томск» Новосибирское ЛПУМГ.

От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6

МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к

газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки

правобережной части Советского района города Новосибирска, Морозовского

сельсовета Искитимского района, города Бердска, части Искитимского района Новосибирской области, п. Агролес.

Перспективное планирование развития системы газоснабжения города Бердска и части Искитимского района включает в себя:

- Развитие существующих абонентов и подключение вновь построенного жилого фонда города Бердска и части Искитимского района Новосибирской области к существующей газотранспортной сети и увеличением максимального часового расхода газа с  85 369 м3/ч до 98 168 м3/ч. Из нах, на развитие промышленных потребителей до 2025 года заложено дополнительно 11 920 м3/ч газа, на подключение вновь вводимого жилого фонда  к существующим ГРП – 875 м3/ч.

- Включение в существующую газотранспортную сеть новых промышленных потребителей с постройкой дополнительных газопроводов, (см. приложение 1 к 1438-ПЗ-2020 том 1. Всего 85 абонентов на мощность 20 236 м3/ч газа.

- Включение в существующую газотранспортную сеть новых ГРП для газоснабжения объектов отопления и ГВС вновь вводимого жилого фонда города Бердска и части Искитимского района, всего 26 ГРП с мощностью 9225 м3/ч.

Итого, суммарная нагрузка на систему газоснабжения города Бердска и части Искитимского района на период с 2020 до 2025 года планируется увеличить с 85 463 м3/ч до 127 235 м3/ч.

Учитывая, что ГРС-5 имеет мощность 101 000 м3/ч, подключение новых абонентов без применения комплекса мероприятий для развития системы газоснабжения города Бердска и части Искитимского района – невозможно.

- Порядок включения в схему новых потребителей

Для внесения нового потребителя, предлагается следующий порядок:

1. Потребитель, имеющий желание о включении в «Схему газоснабжения г. Бердска» направляет запрос в МКУ «Управление капитального строительства» г. Бердска (уполномоченный орган города) с просьбой о рассмотрении возможности газоснабжения и приложением подробного расчета потребности в тепловой энергии и потребности в природном газе (при наличии такого расчета).

2. При отсутствии принципиальных возражений, комиссия по схеме газоснабжения просит потенциального перспективного потребителя газа направить официальный запрос на бланке предприятия (организации) в адрес разработчика «Схемы газоснабжения г. Бердска» о выполнении гидравлического

расчета газораспределительной сети и выдачи заключения о наличии, либо отсутствии, технической возможности подключения такого потребителя к существующим и/или перспективным сетям, без ущерба для остальных, ранее учтенных схемой потребителей, в том числе с приложением официального принципиального согласия Администрации г. Бердска (уполномоченного органа).

Гидравлический расчет газораспределительной сети разработчик «Схемы

газоснабжения г. Бердска» осуществляет на договорной основе с потенциальным перспективным потребителем.

При наличии расчета потребности в тепловой энергии и потребности в топливе (природном газе), перспективный потребитель направляет его приложением к запросу на выполнение гидравлического расчета; при отсутствии такового – в запросе на выполнение гидравлического расчета газораспределительной сети потребитель одновременно обращается за выполнением расчета потребности в тепле и топливе (осуществляется на

договорной основе с перспективным потребителем).

3. После выполнения на договорной основе гидравлического расчета

газораспределительной сети (или в том числе, расчета потребности в тепле и топливе), разработчик «Схемы газоснабжения г. Бердска» направляет

официальное заключение (положительное или отрицательное) о результатах

выполненного расчета в адрес перспективного потребителя (справка).

4. При наличии положительного заключения об имеющейся технической

возможности подключения перспективного потребителя к газораспределительной сети (либо наличии технической возможности с учетом дополнительных мероприятий на действующих сетях), перспективный потребитель направляет запрос на имя Администрации г. Бердска (либо другой уполномоченный орган города) с просьбой о включении его в «Схему газоснабжения г. Бердска» и приложением выполненных расчетов и заключений, включая технические условия от ГРО на присоединение (подключение) к газораспределительной сети.

5. Комиссия по схеме газоснабжения, на основании рассмотрения запроса

перспективного потребителя и предоставляемых им документов, принимает решение о включении (или отказе о включении) потребителя в схему газоснабжения.

6. Положительное решение комиссии о включении перспективного потребителя в «Схему газоснабжения г. Бердска», направляется в адрес разработчика «Схемы газоснабжения г. Бердска» в качестве письменного указания о включении данного потребителя в «Схему газоснабжения г. Бердска».

7. На основании письменного указания, разработчик «Схемы газоснабжения г. Бердска» включает данного потребителя в «Схему газоснабжения г. Бердска» с уведомлением Администрации г. Бердска (уполномоченного органа) о таком включении.

8. Новые потребители, расположенные на территории г. Бердска, снабжаемые природным газом от ГРС Чернореченского цементного завода, включаются в актуализированную схему газоснабжения г. Бердска совместным решением Администрации города Искитима и Администрации Искитимского района.

- Охранная зона газораспределительной сети

В целях обеспечения сохранности сетей газораспределения, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, документацией предусматривается организация охранной зоны проектируемого газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей» и Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 об их утверждении.

Документация выполнена в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. №870, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Соблюдение требований «Технического регламента о безопасности сетей

газораспределения и газопотребления» возлагается на службу (организацию) по

эксплуатации газопровода, а контроль за соблюдением указанных нормативных документов - возлагается на территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальные органы Ростехнадзора).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м по обе стороны от оси газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода-спутника  для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; на расстоянии 10 м от отдельно стоящего газорегуляторного пункта и расстоянии 15 м от отдельно стоящего головного газорегуляторного пункта.

По окончанию строительства и уточнения фактического положения газопровода и границ охранной зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим образом:

Заказчиком и передаются в Администрацию города, в службы занимающиеся оформлением разрешений на производство земляных работ, и в организацию, эксплуатирующую газовые сети.

В крышках колодцев подземных коммуникаций, расположенных в охранной зоне подземных участков газопровода, просверливаются отверстия для взятия проб воздуха на анализ на содержание в нем газа.

В охранной зоне газопроводов в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.;

- производить земляные и дорожные работы;

- устраивать проезды для машин и механизмов;

- набрасывать посторонние предметы;

- открывать и закрывать отключающую задвижку;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- перемещать и нарушать сохранность опознавательных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

Хозяйственная деятельность в охранной зоне газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по его сохранности.

Организации, выполняющие работы, которые вызовут необходимость переустройства газопровода или защиту его от повреждений, обязаны выполнять работы с соблюдением требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», за счет своих средств по согласованию с организацией, в собственности которой находится данный газопровод.

Плановые работы по ремонту и реконструкции газопровода, проходящего по территории землепользователя, производятся по согласованию с ним.

Работы по предотвращению, локализации аварий или ликвидации их последствий на газопроводе проводятся в любое время без согласования с землепользователем, с последующим обязательным уведомлением его о производимых работах.

- Гидравлический расчёт газопроводов

На основании заявок от перспективных потребителей была составлена схема газопроводов с перспективой подключения абонентов до 2025 г. см. 1438-СХ-2020 Лист 2. В данную схему входят все существующие и перспективные потребители. Расчёт пропускной способности газовых труб и давления в точках подключения потребителей выполнены с учётом модернизации ГРС-5 и прокладки новых газовых магистралей.

Диаметры межпоселковых и распределительных газопроводов определены гидравлическим расчётом из условия обеспечения бесперебойного и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при максимально-допустимых перепадах давления.

Расчёт выполнен на по программе «Гидропотери 4.64». С выборочной проверкой расчётов по формулам СП 42-101-2003

Давление газа в сетях высокого давления II категории принято: - начальное в точке подключения – 7,0 кгс/см2

- у самого удалённого потребителя – 3,97 кгс/см2

Давление газа на расчетной схеме высокого давления II категории (листы 1, 2 шифр 1438 -СХ-2020) приведено абсолютное.

Был проведён гидравлический расчёт системы газоснабжения без строительства перспективной ГРС «Бердск».

Без строительства перспективной ГРС «Бердск» система газификации г. Бердска может обеспечить всех перспективных потребителей с учетом строительства дублирующего газопровода Ду-500 мм. и модернизации ГРС-5 до 180 000 м3/ч. Возможно бесперебойное снабжение газом большей части заявленных перспективных потребителей.

В результате гидравлического расчёта схемы, с учетом реконструкции ГРС-5 выявлено падение давления в газотранспортной сети у большинства абонентов – в пределах допуска.

Наибольшее падение давления газа в сети газопроводов высокого давления выявлено в центральном и юго-восточном секторе города.

Настоящая схема (в электронном виде) дает возможность постоянно

дополнять и корректировать её с учетом проектируемых, строящихся  и

перспективных потребителей газа и определять возможность их подключения.

- Выводы по схеме газоснабжения г. Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области с перспективой развития до 2025 г.

Настоящая схема (в электронном виде) дает возможность постоянно

дополнять  и  корректировать  её  с  учетом  проектируемых,  строящихся  и

перспективных потребителей газа и определять возможность их подключения.

Без модернизации сети газораспределения Первоочередные мероприятия – необходимо строительство параллельного газопровода высокого давления Ду-500 мм протяженностью 4,716 км от ГРС-5 г. Новосибирска до точки врезки газопровода на г. Бердск в газораспределительную сеть ГУП «УЭВ СО РАН» Ду-400 мм.

Фактически потребляемая мощность на 2020 г -85 463 м3/ч.

Заявленная на 2020 г. мощность потребления газа -99 048 м3/ч,

мощность ГРС-5 -101 000 м3/ч.

Следовательно, для дальнейшего развития системы газоснабжения города Бердска необходимо в первую очередь строительство дополнительного блока существующей ГРС-5 г. Новосибирска производительностью 80 тыс.м3/час, строительство параллельного участка газораспределительной сети Ду-500 мм. протяженностью 4,716 км от ГРС-5 г. Новосибирска, а в дальнейшем и строительство новой газорегуляторной станции (ГРС-Бердск) с расчетной производительностью не менее 100 000 м3/час, расположенной на окраине города Бердска в Юго–Восточной части города Бердск.

На период до ввода в эксплуатацию участка газотранспортной сети Ду-500 и реконструкции ГРС-5 подключение новых потребителей к существующей сети газоснабжения невозможно, так как заявленная мощность потребления газа в количестве 99048 м3/час (см. том 1.) приближена к отметки существующей максимальной мощности ГРС-5.

Так как сеть газоснабжения города Бердска и части Искитимского района имеет очень продолжительную и разветвлённую структуру и уже на 2020 г. у некоторых потребителей расчётное фактического давление газа в точках подключения ниже 4 кгс/см2 в часы максимума нагрузки, то при подключении новых потребителей с нагрузкой более 100 м3/ч может привести к критическому падению давления у конечных потребителей. Кроме того, некоторые участки существующей газотранспортной сети имеют диаметры, максимально загруженные потребителями газа на пропускную способность трубы. Поэтому:

- При планировании подключения новых абонентов к сети газораспределения города Бердска и части Искитимского района – каждый абонент должен быть просчитан на падение давления при включении в общую схему  газоснабжения.

-Особое внимание следует уделить планируемым абонентам с большой нагрузкой (более 1000 м3/ч газа). Данных абонентов возможно подключать только в узловые точки газотранспортной сети с трубами большого диаметра (не менее 250 мм.)